## 第二季度
镇安县供电分公司2018年第二季度10千伏线路受限情况统计表
序号 | 变电站名称 | 馈路名称 | 安装CT | 保护定值（A） |  | 允许负荷（kW） | 最大电流（A） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 供电是否受限 | 备注
|  |  |  | Ⅰ段定值 | Ⅲ段定值
1 | 110kV镇安变 | 154市区一线 | 400/5 | 15 | 5.3 | 5800 | 144.78 | 2587 | 44.6% | 否
2 | 110kV镇安变 | 151市区二线 | 400/5 | 44 | 7 | 5800 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由131青渔线供电
3 | 110kV镇安变 | 163隧道线 | 200/5 | 42 | 8.5 | 2900 | 70 | 1050 | 36.21% | 否
4 | 110kV镇安变 | 165市区五线 | 400/5 | 33.8 | 3.5 | 5800 | 160 | 2400 | 41.38% | 否
5 | 110kV镇安变 | 163市区三线 | 400/5 | 65 | 7 | 5800 | 100 | 1500 | 25.86% | 否
6 | 110kV水源变 | 187新城一线 | 400/5 | 25 | 4.7 | 5800 | 252 | 3780 | 65.17% | 否
7 | 110kV水源变 | 188园区一线 | 400/5 | 10 | 4.1 | 5800 | 124.4 | 2260 | 38.97% | 否
8 | 110kV水源变 | 189回龙线 | 400/5 | 10 | 3.4 | 5800 | 171.84 | 3100 | 53.45% | 否
9 | 35KV青槐变 | 113青渔线 | 500/5 | 10 | 4 | 7500 | 248.09 | 4420 | 58.93% | 否
10 | 35KV青槐变 | 162青乐线 | 500/5 | 7 | 3.5 | 7500 | 182 | 3150 | 42% | 否
11 | 35KV青槐变 | 172环青线 | 300/5 | 15 | 5.5 | 4200 | 175.32 | 2800 | 66.67% | 否
12 | 35KV青槐变 | 114青西线 | 300/5 | 12 | 5.5 | 4200 | 131.62 | 2380 | 56.67% | 否
13 | 35KV青槐变 | 116青姚线 | 300/5 | 19 | 6.5 | 4200 | 184 | 2100 | 50% | 否
14 | 35KV青槐变 | 117青云线 | 500/5 | 40 | 6.8 | 7500 | 148.12 | 2530 | 33.73% | 否
15 | 35KV青槐变 | 153西农线（青河） | 400/5 | 62 | 5.4 | 5800 | 124.12 | 1846 | 31.83% | 否
16 | 35KV青槐变 | 181青午线 | 300/5 | 11 | 5 | 4200 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷187新城一线供电
17 | 枣园电站 | 129枣回线 | 200/5 | 9.2 | 4.2 | 2900 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由189回龙线供电
18 | 渔洞峡电站 | 112渔枣线 | 200/5 |  |  | 2900 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由189回龙线供电
19 | 35KV庙坡变 | 156庙铁线 | 200/5 | 15 | 5 | 2900 | 41.59 | 710 | 24.48% | 否
20 | 35KV庙坡变 | 111庙孙线 | 400/5 | 11 | 5 | 5800 | 184.77 | 3140 | 54.14% | 否
21 | 35KV庙坡变 | 161庙磨线 | 100/5 | 21 | 7 | 1400 | 22.79 | 370 | 26.43% | 否
22 | 35KV庙坡变 | 157水泥一 | 300/5 | 24 | 6.5 | 4200 |  |  | 0% | 否 | 备用
23 | 35KV庙坡变 | 158水泥三 | 600/5 | 24 | 7 | 8500 | 396 | 4320 | 50.82% | 否
24 | 35KV庙坡变 | 160水泥四 | 300/5 | 16 | 7 | 4200 | 40.18 | 700 | 16.67% | 否
25 | 孙家砭电站 | 126孙铅线 | 150/5 | 13 | 5 | 2100 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
26 | 孙家砭电站 | 127孙青线 | 300/5 | 8 | 4.2 | 4200 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
27 | 孙家砭电站 | 128孙月线 | 200/5 | 13 | 5.3 | 2900 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
28 | 35KV铜关变 | 124青铜线 | 300/5 | 7.4 | 3.9 | 4200 | 156 | 2600 | 61.9% | 否
29 | 35KV铜关变 | 122铜磨线 | 200/5 | 11 | 5 | 2900 | 16.17 | 260 | 8.966% | 否
30 | 35KV铜关变 | 123铜梅线 | 200/5 | 9 | 5.5 | 2900 | 26.78 | 400 | 13.79% | 否
31 | 高峰电站 | 132高铁线 | 200/5 |  |  | 2900 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
32 | 高峰电站 | 133高和线 | 100/5 |  |  | 1400 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
33 | 35KV张家变 | 142张岭线 | 200/5 | 15 | 4.7 | 2900 | 20.92 | 380 | 13.1% | 否
34 | 35KV张家变 | 144张丹线 | 50/5 | 47 | 4.7 | 700 | 2.34 | 40 | 5.714% | 否
35 | 西口开关站 | 131西茅线 |  |  |  | 4287 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由118张西线供电
36 | 35KV张家变 | 118张西线 | 300/5 | 15 | 3.3 | 4200 | 130.3 | 2250 | 53.57% | 否
37 | 35KV张家变 | 119张高线 | 300/5 | 10 | 3.5 | 4200 | 116.06 | 2020 | 48.1% | 否
38 | 西口开关站 | 142西龙线 |  |  |  | 3429 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由118张西线供电
39 | 35KV红洞变 | 178红云线 | 150/5 | 14 | 5 | 2100 | 31.15 | 570 | 27.14% | 否
40 | 35KV红洞变 | 177选厂二 | 150/5 | 16 | 3.9 | 2100 | 1.76 | 20 | 0.9524% | 否
41 | 35KV红洞变 | 176红云二线 | 300/5 | 12 | 4.5 | 4200 | 126.49 | 2120 | 50.48% | 否
42 | 35KV黄家湾变 | 165黄东线 | 150/5 | 13 | 6.5 | 2100 | 19.49 |  | #VALUE! | 否
43 | 35KV黄家湾变 | 164黄崇线 | 150/5 | 16 | 7 | 2100 | 98 | 750 | 35.71% | 否
44 | 35KV黄家湾变 | 166黄包线 | 100/5 | 13 | 5.8 | 1400 | 66 | 930 | 66.43% | 否
45 | 35KV黄家湾变 | 168黄马线 | 300/5 | 10 | 3.5 | 4200 | 46.18 | -310 | -7.381% | 否
46 | 35KV黄家湾变 | 169月河线 | 500/5 | 7 | 2.8 | 4328 | 120 | 1800 | 41.59% | 否
47 | 杨泗电站 | 164杨农线 |  |  |  | 3429 | 17.27 | 280 | 8.166% | 否 | 此线路负荷由168黄马线供电
48 | 35KV桃园变 | 135桃文线 | 300/5 |  |  | 4200 | 93.33 | 1600 | 38.1% | 否
49 | 35KV桃园变 | 138桃柴线 | 150/5 | 15 | 6 | 2100 | 55.76 | 1020 | 48.57% | 否
50 | 35KV桃园变 | 136桃达线 | 100/5 | 20 | 4.3 | 1400 | 34.84 | 570 | 40.71% | 否
51 | 35KV桃园变 | 137桃木线 | 100/5 | 21 | 4.6 | 1400 | 35.31 | -500 | -35.71% | 否
52 | 35KV桃园变 | 139桃鸿线 | 150/5 | 22 | 5.3 | 2100 | 61.84 | 1140 | 54.29% | 否
53 | 35KV金矿变 | 152金坪线 | 200/5 | 21 | 5.5 | 2900 | 9.43 | 170 | 5.862% | 否
54 | 35KV金矿变 | 150金龙线 | 200/5 | 16 | 4.5 | 2900 | 72.8 | 1370 | 47.24% | 否
55 | 35KV金矿变 | 120金粮线 | 300/5 | 14 | 4.8 | 4200 | 32 | 580 | 13.81% | 否
56 | 35KV金矿变 | 151金联线 | 200/5 | 25 | 5.2 | 2900 | 0.74 | 10 | 0.3448% | 否
57 | 35KV金矿变 | 121选厂一 | 75/5 | 29 | 5 | 1100 | 2 | 10 | 0.9091% | 否
58 | 米粮开关站 | 147柿园线 |  |  |  | 3429 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
59 | 米粮开关站 | 146灵龙线 |  |  |  | 3429 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
60 | 米粮开关站 | 148月明线 |  |  |  | 3429 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
61 | 米粮开关站 | 149双庄线 |  |  |  | 2650 |  |  | 0% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电