## 第三季度
镇安县供电分公司2019年第三季度10千伏线路受限电情况统计表
序号 | 变电站名称 | 馈路名称 | 安装CT | 保护定值（A） |  | 允许负荷（kW） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 供电 是否受限 | 备注
|  |  |  | Ⅰ段定值 | Ⅲ段定值
1 | 110kV镇安变 | 154市区一线 | 400/5 | 15 | 5.3 | 5450 | 3470 | 63.67% | 否
2 | 110kV镇安变 | 151市区二线 | 400/5 | 44 | 7 | 5450 | 2140 | 39.27% | 否 | 此线路负荷由113青渔线供电
3 | 110kV镇安变 | 163隧道线 | 200/5 | 42 | 8.5 | 5450 | 1320 | 24.22% | 否
4 | 110kV镇安变 | 162市区三线 | 400/5 | 65 | 7 | 5450 | 3600 | 66.06% | 否
5 | 110kV镇安变 | 165市区五线 | 400/5 | 33.8 | 3.5 | 5450 |  | 0% | 否
6 | 35KV青槐变 | 113青渔线 | 500/5 | 10 | 4 | 5450 | 2510 | 46.06% | 否
7 | 35KV青槐变 | 162青乐线 | 500/5 | 7 | 2.9 | 5450 | 3630 | 66.61% | 否
8 | 35KV青槐变 | 172环青线 | 300/5 | 32 | 7 | 5450 | 2900 | 53.21% | 否
9 | 35KV青槐变 | 114青西线 | 300/5 | 12 | 5.5 | 5450 | 2470 | 45.32% | 否
10 | 35KV青槐变 | 116青姚线 | 300/5 | 19 | 6.5 | 5450 | 3090 | 56.7% | 否
11 | 110kV镇安变 | 153西农线（青河） | 400/5 |  |  | 5450 | 2830 | 51.93% | 否
12 | 110kV水源变 | 187新城一线 | 400/5 | 39 | 5.2 | 6000 | 600 | 10% | 否
13 | 110kV水源变 | 190城区三线 | 400/5 | 41 | 7 | 6000 | 4800 | 80% | 否
14 | 110kV水源变 | 185城区一线 | 400/5 | 38 | 6.2 | 6000 | 3670 | 61.17% | 否
15 | 110kV水源变 | 189回龙线 | 400/5 | 37 | 6.5 | 6000 | 3180 | 53% | 否
16 | 110kV水源变 | 188园区一线 | 600/5 | 20 | 3.5 | 6000 | 3480 | 58% | 否
17 | 35KV青槐变 | 181青午线 | 300/5 | 28 | 7 | 5450 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由188园区一线供电
18 | 枣园电站 | 129枣回线 | 200/5 | 23 | 13 | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由112渔枣线供电
19 | 渔洞峡电站 | 112渔枣线（189回龙线） | 200/5 | 25 | 15 | 4287 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由189回龙线供电
20 | 35KV庙坡变 | 156庙铁线 | 200/5 | 30 | 10 | 3429 | 320 | 9.332% | 否
21 | 35KV庙坡变 | 111庙孙线 | 400/5 | 17 | 7 | 5222 | 3860 | 73.92% | 否
22 | 35KV庙坡变 | 161庙磨线 | 100/5 | 28 | 9 | 4287 | 310 | 7.231% | 否
23 | 35KV庙坡变 | 157水泥一 | 300/5 | 25 | 8 |  |  | #DIV/0! | 否 | 由110kV水源变供秀山变供水泥厂
24 | 35KV庙坡变 | 158水泥二 | 300/5 | 24 | 8 |  |  | #DIV/0! | 否
25 | 35KV庙坡变 | 159水泥三线 | 600/5 | 14 | 6.2 |  |  | #DIV/0! | 否
26 | 35KV庙坡变 | 160水泥四 | 300/5 | 25 | 8 |  |  | #DIV/0! | 否
27 | 35KV铜关变 | 124青铜线 | 300/5 | 14 | 6 | 3429 | 1310 | 38.2% | 否
28 | 孙家砭电站 | 126孙铅线 | 150/5 | 13 | 5 | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
29 | 孙家砭电站 | 127孙青线 | 300/5 | 8 | 4.2 | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
30 | 孙家砭电站 | 128孙月线 | 200/5 | 22 | 4.7 | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
31 | 35KV铜关变 | 122铜磨线 | 200/5 | 25 | 8.5 | 4287 | 730 | 17.03% | 否
32 | 35KV铜关变 | 123铜梅线 | 200/5 | 9 | 5.5 | 4287 | 460 | 10.73% | 否
33 | 35KV张家变 | 119张高线 | 300/5 | 24 | 7 | 3429 | 2430 | 70.87% | 否
34 | 高峰电站 | 132高铁线 | 200/5 |  |  | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
35 | 高峰电站 | 133高和线 | 100/5 |  |  | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
36 | 35KV张家变 | 142张岭线 | 200/5 | 15 | 4.7 | 3429 | 480 | 14% | 否
37 | 35KV张家变 | 144张丹线 | 50/5 | 47 | 4.7 | 3429 | 20 | 0.5833% | 否
38 | 西口开关站 | 131西茅线 |  |  |  | 4287 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由118张西线供电
39 | 35KV张家变 | 118张西线 | 300/5 | 16 | 6 | 4287 | 1940 | 45.25% | 否
40 | 西口开关站 | 142西龙线 |  |  |  | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由118张西线供电
41 | 35KV青槐变 | 117青云线 | 500/5 | 18 | 4 | 5450 | 740 | 13.58% | 否
42 | 35KV红洞变 | 178红云线 | 300/5 | 12 | 4.5 | 3429 | 280 | 8.166% | 否
43 | 35KV红洞变 | 177选厂二 | 150/5 | 16 | 3.9 | 3429 | 20 | 0.5833% | 否
44 | 35KV红洞变 | 176红云二线 | 300/5 | 12 | 4.5 | 5222 | 2560 | 49.02% | 否
45 | 35KV黄家湾变 | 165黄东线 | 300/5 | 13 | 3.7 | 3429 | 650 | 18.96% | 否
46 | 35KV黄家湾变 | 164黄崇线 | 300/5 | 16 | 4.8 | 3429 | 210 | 6.124% | 否
47 | 35KV黄家湾变 | 166黄包线 | 200/5 | 16 | 4.5 | 3429 | 810 | 23.62% | 否
48 | 35KV黄家湾变 | 168黄马线 | 300/5 | 13 | 5.5 | 4287 | 540 | 12.6% | 否
49 | 杨泗电站 | 164杨农线 |  |  |  | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由168黄马线供电
50 | 35KV金矿变 | 121选厂一 | 50/5 | 10 | 6 | 3429 |  | 0% | 否
51 | 35KV桃园变 | 135桃文线 | 300/5 | 13 | 5.3 | 3429 | 280 | 8.166% | 否
52 | 35KV桃园变 | 138桃柴线 | 150/5 | 24 | 8 | 3429 | 1640 | 47.83% | 否
53 | 35KV桃园变 | 136桃达线 | 200/5 | 15 | 5 | 3429 | 1120 | 32.66% | 否
54 | 35KV桃园变 | 137桃木线 | 100/5 | 24 | 7.8 | 3429 | 730 | 21.29% | 否
55 | 35KV桃园变 | 139桃鸿线 | 150/5 | 22 | 6 | 4287 | -430 | -10.03% | 否
56 | 35KV金矿变 | 152金坪线（132大坪线） | 200/5 | 21 | 7.5 | 4287 | 630 | 14.7% | 否
57 | 35KV金矿变 | 150金龙线（133金龙山线） | 200/5 | 16 | 4.5 | 4287 | 70 | 1.633% | 否
58 | 35KV金矿变 | 120金粮线（135七里峡线） | 300/5 | 18 | 6.8 | 4287 | 770 | 17.96% | 否
59 | 35KV金矿变 | 151金联线（131联盟线） | 200/5 | 29 | 7 | 3429 | 220 | 6.416% | 否
60 | 米粮开关站 | 147柿园线 |  |  |  | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
61 | 米粮开关站 | 146灵龙线 |  |  |  | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
62 | 米粮开关站 | 148月明线 |  |  |  | 3429 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
63 | 米粮开关站 | 149双庄线 |  |  |  | 2650 |  | 0% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电