## 2021年第一季度
镇安县供电分公司2021年第一季度10千伏线路受限电情况统计表
序号 | 变电站名称 | 馈路名称 | 安装CT | 保护定值（A） |  | 允许负荷（kW） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 供电 是否受限 | 备注
|  |  |  | Ⅰ段定值 | Ⅲ段定值
1 | 110kV镇安变 | 154市区一线 | 400/5 | 15 | 5.3 | 5450 | 1560 | 28.62% | 否
2 | 110kV镇安变 | 151市区二线 | 400/5 | 44 | 7 | 5450 | 1420 | 26.06% | 否 | 此线路负荷由113青渔线供电
3 | 110kV镇安变 | 163隧道线 | 200/5 | 42 | 8.5 | 5450 | 500 | 9.174% | 否
4 | 110kV镇安变 | 165市区五线 | 400/5 | 65 | 7 | 5450 | 890 | 16.33% | 否
5 | 110kV镇安变 | 163市区三线 | 400/5 | 33.8 | 3.5 | 5450 | 1340 | 24.59% | 否
6 | 110kV水源变 | 187新城一线 | 400/5 |  |  | 5450 | 1390 | 25.5% | 否
7 | 110kV水源变 | 188园区一线 | 400/5 |  |  | 5450 | 1560 | 28.62% | 否
8 | 110kV水源变 | 189回龙线 | 500/5 | 10 | 4 | 5450 | 1500 | 27.52% | 否
9 | 110kV水源变 | 185城区一线 | 500/5 | 7 | 2.9 | 5450 | 1460 | 26.79% | 否
10 | 110kV水源变 | 190城区三线 | 300/5 | 32 | 7 | 5450 | 1300 | 23.85% | 否
11 | 35KV青槐变 | 113青渔线 | 300/5 | 12 | 5.5 | 5450 | 1540 | 28.26% | 否
12 | 35KV青槐变 | 162青乐线 | 300/5 | 19 | 6.5 | 5450 | 1480 | 27.16% | 否
13 | 35KV青槐变 | 172环青线 | 400/5 |  |  | 5450 | 1350 | 24.77% | 否
14 | 35KV青槐变 | 114青西线 | 400/5 | 39 | 5.2 | 6000 | 1650 | 27.5% | 否
15 | 35KV青槐变 | 116青姚线 | 400/5 | 41 | 7 | 6000 | 1580 | 26.33% | 否
16 | 35KV青槐变 | 117青云线 | 400/5 | 38 | 6.2 | 6000 | 1480 | 24.67% | 否
17 | 35KV青槐变 | 153西农线（青河） | 400/5 | 37 | 6.5 | 6000 | 1280 | 21.33% | 否
18 | 35KV青槐变 | 181青午线 | 600/5 | 20 | 3.5 | 6000 | 1100 | 18.33% | 否
19 | 枣园电站 | 129枣回线 | 600/5 | 20 | 3.5 | 6000 | 1650 | 27.5% | 否
20 | 渔洞峡电站 | 112渔枣线 | 300/5 | 28 | 7 | 5450 | 1100 | 20.18% | 否 | 此线路负荷由188园区一线供电
21 | 35KV庙坡变 | 156庙铁线 | 200/5 | 23 | 13 | 3429 | 900 | 26.25% | 否 | 此线路负荷由112渔枣线供电
22 | 35KV庙坡变 | 111庙孙线 | 200/5 | 25 | 15 | 4287 | 1100 | 25.66% | 否 | 此线路负荷由189回龙线供电
23 | 35KV庙坡变 | 161庙磨线 | 200/5 | 30 | 10 | 3429 | 980 | 28.58% | 否
24 | 35KV庙坡变 | 157水泥一 | 400/5 | 17 | 7 | 5222 | 1100 | 21.06% | 否
25 | 35KV庙坡变 | 158水泥三 | 100/5 | 28 | 9 | 4287 | 900 | 20.99% | 否
26 | 35KV庙坡变 | 160水泥四 | 300/5 | 25 | 8 |  |  |  | 否 | 由110kV水源变供秀山变供水泥厂
27 | 孙家砭电站 | 126孙铅线 | 300/5 | 24 | 8 |  |  |  | 否
28 | 孙家砭电站 | 127孙青线 | 600/5 | 14 | 6.2 |  |  |  | 否
29 | 孙家砭电站 | 128孙月线 | 300/5 | 25 | 8 |  |  |  | 否
30 | 35KV铜关变 | 124青铜线 | 300/5 | 14 | 6 | 3429 | 800 | 23.33% | 否
31 | 35KV铜关变 | 122铜磨线 | 150/5 | 13 | 5 | 3429 | 800 | 23.33% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
32 | 35KV铜关变 | 123铜梅线 | 300/5 | 8 | 4.2 | 3429 | 850 | 24.79% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
33 | 高峰电站 | 132高铁线 | 200/5 | 22 | 4.7 | 3429 | 780 | 22.75% | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
34 | 高峰电站 | 133高和线 | 200/5 | 25 | 8.5 | 4287 | 1060 | 24.73% | 否
35 | 35KV张家变 | 142张岭线 | 200/5 | 9 | 5.5 | 4287 | 1050 | 24.49% | 否
36 | 35KV张家变 | 144张丹线 | 300/5 | 24 | 7 | 3429 | 890 | 25.96% | 否
37 | 西口开关站 | 131西茅线 | 200/5 |  |  | 3429 | 800 | 23.33% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
38 | 35KV张家变 | 118张西线 | 100/5 |  |  | 3429 | 1000 | 29.16% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
39 | 35KV张家变 | 119张高线 | 200/5 | 15 | 4.7 | 3429 | 990 | 28.87% | 否
40 | 西口开关站 | 142西龙线 | 50/5 | 47 | 4.7 | 3429 | 800 | 23.33% | 否
41 | 35KV红洞变 | 178红云线 |  |  |  | 4287 | 880 | 20.53% | 否 | 此线路负荷由118张西线供电
42 | 35KV红洞变 | 177选厂二 | 300/5 | 16 | 6 | 4287 | 500 | 11.66% | 否
43 | 35KV红洞变 | 176红云二线 |  |  |  | 3429 | 800 | 23.33% | 否 | 此线路负荷由118张西线供电
44 | 35KV黄家湾变 | 165黄东线 | 500/5 | 18 | 4 | 5450 | 600 | 11.01% | 否
45 | 35KV黄家湾变 | 164黄崇线 | 300/5 | 12 | 4.5 | 3429 | 680 | 19.83% | 否
46 | 35KV黄家湾变 | 166黄包线 | 150/5 | 16 | 3.9 | 3429 | 660 | 19.25% | 否
47 | 35KV黄家湾变 | 168黄马线 | 300/5 | 12 | 4.5 | 5222 | 1200 | 22.98% | 否
48 | 杨泗电站 | 164杨农线 | 300/5 | 13 | 3.7 | 3429 | 900 | 26.25% | 否
49 | 35KV桃园变 | 135桃文线 | 300/5 | 16 | 4.8 | 3429 | 880 | 25.66% | 否
50 | 35KV桃园变 | 138桃柴线 | 200/5 | 16 | 4.5 | 3429 | 800 | 23.33% | 否
51 | 35KV桃园变 | 136桃达线 | 300/5 | 13 | 5.5 | 4287 | 1000 | 23.33% | 否
52 | 35KV桃园变 | 137桃木线 |  |  |  | 3429 | 900 | 26.25% | 否 | 此线路负荷由168黄马线供电
53 | 35KV桃园变 | 139桃鸿线 | 50/5 | 10 | 6 | 3429 | 880 | 25.66% | 否
54 | 35KV金矿变 | 152金坪线 | 300/5 | 13 | 5.3 | 3429 | 850 | 24.79% | 否
55 | 35KV金矿变 | 150金龙线 | 150/5 | 24 | 8 | 3429 | 800 | 23.33% | 否
56 | 35KV金矿变 | 120金粮线 | 200/5 | 15 | 5 | 3429 | 780 | 22.75% | 否
57 | 35KV金矿变 | 151金联线 | 100/5 | 24 | 7.8 | 3429 | 700 | 20.41% | 否
58 | 35KV金矿变 | 121选厂一 | 150/5 | 22 | 6 | 4287 | 900 | 20.99% | 否
59 | 米粮开关站 | 147柿园线 | 200/5 | 21 | 7.5 | 4287 | 880 | 20.53% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
60 | 米粮开关站 | 146灵龙线 | 200/5 | 16 | 4.5 | 4287 | 880 | 20.53% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
61 | 米粮开关站 | 148月明线 | 300/5 | 18 | 6.8 | 4287 | 800 | 18.66% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
62 | 米粮开关站 | 149双庄线 | 200/5 | 29 | 7 | 3429 | 500 | 14.58% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电