## 2021年第三季度
镇安县供电分公司2021年第三季度10千伏线路受限电情况统计表
序号 | 变电站名称 | 馈路名称 | 安装CT | 保护定值（A） |  | 允许负荷（kW） | 最大负荷（kW） | 最大负载率（%） | 供电 是否受限 | 备注
|  |  |  | Ⅰ段定值 | Ⅲ段定值
1 | 110kV镇安变 | 154市区一线 | 400/5 | 15 | 5.3 | 5450 | 2433.6 | 44.65% | 否
2 | 110kV镇安变 | 151市区二线 | 400/5 | 44 | 7 | 5450 | 2215.2 | 40.65% | 否
3 | 110kV镇安变 | 163隧道线 | 200/5 | 42 | 8.5 | 5450 | 780 | 14.31% | 否
4 | 110kV镇安变 | 165市区五线 | 400/5 | 65 | 7 | 5450 | 1068 | 19.6% | 否
5 | 110kV镇安变 | 163市区三线 | 400/5 | 33.8 | 3.5 | 5450 | 2090.4 | 38.36% | 否
6 | 110kV水源变 | 187新城一线 | 400/5 |  |  | 5450 | 2168.4 | 39.79% | 否
7 | 110kV水源变 | 188园区一线 | 400/5 |  |  | 5450 | 2433.6 | 44.65% | 否
8 | 110kV水源变 | 189回龙线 | 500/5 | 10 | 4 | 5450 | 2340 | 42.94% | 否
9 | 110kV水源变 | 185城区一线 | 500/5 | 7 | 2.9 | 5450 | 2277.6 | 41.79% | 否
10 | 110kV水源变 | 190城区三线 | 300/5 | 32 | 7 | 5450 | 2028 | 37.21% | 否
11 | 110kV水源变 | 193园区二线 | 400/5 |  |  | 5451 | 2029.56 | 37.23% | 否
12 | 110kV水源变 | 194午屿线 | 400/5 |  |  | 5452 | 2031.12 | 37.25% | 否
13 | 110kV凤凰嘴变 | 181罗家营线 | 400/5 |  |  | 5453 | 2032.68 | 37.28% | 否
14 | 110kV凤凰嘴变 | 182太白线 | 400/5 |  |  | 5454 | 2034.24 | 37.3% | 否
15 | 35KV青槐变 | 113青渔线 | 300/5 | 12 | 5.5 | 5450 | 2402.4 | 44.08% | 否
16 | 35KV青槐变 | 162青乐线 | 300/5 | 19 | 6.5 | 5450 | 2308.8 | 42.36% | 否
17 | 35KV青槐变 | 172环青线 | 400/5 |  |  | 5450 | 2106 | 38.64% | 否
18 | 35KV青槐变 | 114青西线 | 400/5 | 39 | 5.2 | 6000 | 2574 | 42.9% | 否
19 | 35KV青槐变 | 116青姚线 | 400/5 | 41 | 7 | 6000 | 2464.8 | 41.08% | 否
20 | 35KV青槐变 | 117青云线 | 400/5 | 38 | 6.2 | 6000 | 2308.8 | 38.48% | 否
21 | 35KV青槐变 | 182青河线 | 400/5 | 37 | 6.5 | 6000 | 1996.8 | 33.28% | 否
22 | 35KV青槐变 | 181青午线 | 600/5 | 20 | 3.5 | 6000 | 1716 | 28.6% | 否
23 | 枣园电站 | 129枣回线 | 600/5 | 20 | 3.5 | 6000 | 2574 | 42.9% | 否 | 此线路负荷由189回龙线供电
24 | 渔洞峡电站 | 112渔枣线 | 300/5 | 28 | 7 | 5450 | 1716 | 31.49% | 否 | 此线路负荷由189回龙线供电
25 | 35KV庙坡变 | 156庙铁线 | 200/5 | 23 | 13 | 3429 | 1116 | 32.55% | 否
26 | 35KV庙坡变 | 111庙孙线 | 200/5 | 25 | 15 | 4287 | 1716 | 40.03% | 否
27 | 35KV庙坡变 | 161庙磨线 | 200/5 | 30 | 10 | 3429 | 1136.8 | 33.15% | 否
28 | 35KV庙坡变 | 157铁厂线 | 400/5 | 17 | 7 | 5222 | 1716 | 32.86% | 否
29 | 35KV庙坡变 | 158庙新线 |  |  |  |  | 1080 |  |  | 线路备用
30 | 35KV庙坡变 | 146庙秀线 |  |  |  |  | 0 |  |  | 水泥厂备用电源
31 | 35KV庙坡变 | 160水泥四 |  |  |  |  | 0 |  |  | 线路备用
32 | 孙家砭电站 | 126孙铅线 | 300/5 | 24 | 8 | 5450 | 0 |  | 否 | 此线路负荷由111庙孙线供电
33 | 孙家砭电站 | 127孙青线 | 300/5 | 14 | 6.2 | 5450 | 0 |  | 否
34 | 孙家砭电站 | 128孙月线 | 300/5 | 25 | 8 | 5450 | 0 |  | 否
35 | 35KV铜关变 | 124青铜线 | 300/5 | 14 | 6 | 3429 | 960 | 28% | 否
36 | 35KV铜关变 | 122铜磨线 | 150/5 | 13 | 5 | 3429 | 960 | 28% | 否
37 | 35KV铜关变 | 123铜梅线 | 300/5 | 8 | 4.2 | 3429 | 1020 | 29.75% | 否
38 | 高峰电站 | 132高铁线 | 200/5 | 22 | 4.7 | 3429 | 936 | 27.3% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
39 | 高峰电站 | 133高和线 | 200/5 | 25 | 8.5 | 4287 | 1378 | 32.14% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
40 | 35KV张家变 | 142张岭线 | 200/5 | 9 | 5.5 | 4287 | 1365 | 31.84% | 否
41 | 35KV张家变 | 144张丹线 | 300/5 | 24 | 7 | 3429 | 1068 | 31.15% | 否
42 | 西口开关站 | 131西茅线 | 200/5 |  |  | 3429 | 960 | 28% | 否 | 此线路负荷由118张西线供电
43 | 35KV张家变 | 118张西线 | 100/5 |  |  | 3429 | 1330 | 38.79% | 否
44 | 35KV张家变 | 119张高线 | 200/5 | 15 | 4.7 | 3429 | 1207.8 | 35.22% | 否
45 | 高峰开关站 | 143龙范线 | 50/5 | 47 | 4.7 | 3429 | 960 | 28% | 否 | 此线路负荷由119张高线供电
46 | 35KV红洞变 | 178红云线 |  |  |  | 4287 | 1056 | 24.63% | 否
47 | 35KV红洞变 | 177选厂二 | 300/5 | 16 | 6 | 4287 | 600 | 14% | 否
48 | 35KV红洞变 | 176红云二线 |  |  |  | 3429 | 960 | 28% | 否
49 | 35KV黄家湾变 | 165黄东线 | 500/5 | 18 | 4 | 5450 | 720 | 13.21% | 否
50 | 35KV黄家湾变 | 164黄崇线 | 300/5 | 12 | 4.5 | 3429 | 816 | 23.8% | 否
51 | 35KV黄家湾变 | 166黄包线 | 150/5 | 16 | 3.9 | 3429 | 792 | 23.1% | 否
52 | 35KV黄家湾变 | 168黄马线 | 300/5 | 12 | 4.5 | 5222 | 1584 | 30.33% | 否
53 | 杨泗电站 | 164杨农线 | 300/5 | 13 | 3.7 | 3429 | 1080 | 31.5% | 否 | 此线路负荷由168黄马线供电
54 | 35KV桃园变 | 135桃文线 | 300/5 | 16 | 4.8 | 3429 | 1056 | 30.8% | 否
55 | 35KV桃园变 | 138桃柴线 | 200/5 | 16 | 4.5 | 3429 | 960 | 28% | 否
56 | 35KV桃园变 | 136桃达线 | 300/5 | 13 | 5.5 | 4287 | 1260 | 29.39% | 否
57 | 35KV桃园变 | 137桃木线 |  |  |  | 3429 | 1080 | 31.5% | 否
58 | 35KV桃园变 | 139桃鸿线 | 50/5 | 10 | 6 | 3429 | 1056 | 30.8% | 否
59 | 35KV金矿变 | 152金坪线 | 300/5 | 13 | 5.3 | 3429 | 1020 | 29.75% | 否
60 | 35KV金矿变 | 150金龙线 | 150/5 | 24 | 8 | 3429 | 960 | 28% | 否
61 | 35KV金矿变 | 120金粮线 | 200/5 | 15 | 5 | 3429 | 936 | 27.3% | 否
62 | 35KV金矿变 | 151金联线 | 100/5 | 24 | 7.8 | 3429 | 840 | 24.5% | 否
63 | 35KV金矿变 | 121选厂一 | 150/5 | 22 | 6 | 4287 | 1080 | 25.19% | 否
64 | 米粮开关站 | 147柿园线 | 200/5 | 21 | 7.5 | 4287 | 1056 | 24.63% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
65 | 米粮开关站 | 146灵龙线 | 200/5 | 16 | 4.5 | 4287 | 1056 | 24.63% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
66 | 米粮开关站 | 148月明线 | 300/5 | 18 | 6.8 | 4287 | 960 | 22.39% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电
67 | 米粮开关站 | 149双庄线 | 200/5 | 29 | 7 | 3429 | 600 | 17.5% | 否 | 此线路负荷由120金粮线供电