## 变电站-调度（2020年一季度）
镇安县供电分公司2020年第一季度变电站受限情况
序号 |  | 变电站名称 | 主变容量（kVA） | 主变台数 | 该月最大负荷(kW) | 容载比 | 剩余可接入负荷（kW）
1 | 镇安 | 110kV水源变 | 63000 | 2 | 14700 | 4.2857 | 42000
2 |  | 35kV金矿变 | 6300 | 2 | 0 | #DIV/0! | 5670
3 |  | 35kV庙坡变 | 20500 | 2 | 5290 | 3.8752 | 13160
4 |  | 35kV青槐变 | 22500 | 2 | 15760 | 1.4277 | 4490
5 |  | 35kV铜关变 | 5000 | 1 | 3510 | 1.4245 | 990
6 |  | 35kV张家变 | 9450 | 2 | 4860 | 1.9444 | 3645
7 |  | 35kV桃园变 | 6300 | 2 | 4650 | 1.3548 | 1020
8 |  | 35kV红洞变 | 10000 | 2 | 4150 | 2.4096 | 4850
9 |  | 35kV黄家湾变 | 11300 | 2 | 3030 | 3.7294 | 7140
合计 |  |  | 154350 | 17