## 变电站-调度（2020年四季度）
镇安县供电分公司2020年第四季度变电站受限情况
序号 |  | 变电站名称 | 主变容量（kVA） | 主变台数 | 该季度最大负荷(kW) | 容载比 | 剩余可接入负荷（kW）
1 | 镇安 | 110kV水源变 | 63000 | 2 | 42600 | 1.4789 | 14100
2 |  | 35kV金矿变 | 6300 | 2 | 5720 | 1.1014 | -50
3 |  | 35kV庙坡变 | 20500 | 2 | 4770 | 4.2977 | 13680
4 |  | 35kV青槐变 | 22500 | 2 | 18040 | 1.2472 | 2210
5 |  | 35kV铜关变 | 5000 | 1 | 2810 | 1.7794 | 1690
6 |  | 35kV张家变 | 9450 | 2 | 4860 | 1.9444 | 3645
7 |  | 35kV桃园变 | 6300 | 2 | 5200 | 1.2115 | 470
8 |  | 35kV红洞变 | 10000 | 2 | 3620 | 2.7624 | 5380
9 |  | 35kV黄家湾变 | 11300 | 2 | 2940 | 3.8435 | 7230
合计 |  |  | 154350 | 17